## Planilha1
Queda de tensão aceitável: |  |  | 1 | v
Circuito nº | Potência | Tensão | Distância | Corrente | Resistividade | Fio Escolhido | 1,5 | 2,5 | 4 | 6
3 | 115 | 24 | 4.5 | 4.7917 | 0.2087 | 2.5 | 0.48875 | 0.29325 | 0.18328 | 0.12219 | V=R.i
3 | 9.35 | 24 | 6 | 0.38958 | 2.5668 | 2.5 | 0.052983 | 0.03179 | 0.019869 | 0.013246
5 | 280 | 24 | 3 | 11.6667 | 0.085714 | 2.5 | 0.79333 | 0.476 | 0.2975 | 0.19833 | resistividade cobre |  |  | R = ρ * (L/A)
16 | 304 | 24 | 14 | 12.6667 | 0.078947 | 6 | 4.0196 | 2.4117 | 1.5073 | 1.0049 | 0.017 | Ω⋅mm²/m
20 | 23.8 | 24 | 12 | 0.99167 | 1.0084 | 2.5 | 0.26973 | 0.16184 | 0.10115 | 0.067433
12 | 23.8 | 24 | 10 | 0.99167 | 1.0084 | 2.5 | 0.22478 | 0.13487 | 0.084292 | 0.056194 | R= | 30600
12 | 17 | 24 | 7 | 0.70833 | 1.4118 | 2.5 | 0.11239 | 0.067433 | 0.042146 | 0.028097 |  |  |  |  | 6463878.327
7 | 210 | 24 | 5.6 | 8.75 | 0.11429 | 2.5 | 1.1107 | 0.6664 | 0.4165 | 0.27767
4 | 228 | 24 | 3 | 9.5 | 0.10526 | 2.5 | 0.646 | 0.3876 | 0.24225 | 0.1615 |  |  | 0.00323
8 | 22.1 | 24 | 9 | 0.92083 | 1.086 | 2.5 | 0.18785 | 0.11271 | 0.070444 | 0.046963
9 | 42 | 24 | 9 | 1.75 | 0.57143 | 2.5 | 0.357 | 0.2142 | 0.13388 | 0.08925
10 | 184.3 | 24 | 14 | 7.6792 | 0.13022 | 4 | 2.4369 | 1.4621 | 0.91382 | 0.60921
10 | 51 | 24 | 14 | 2.125 | 0.47059 | 2.5 | 0.67433 | 0.4046 | 0.25288 | 0.16858
23 | 368 | 24 | 4.5 | 15.3333 | 0.065217 | 2.5 | 1.564 | 0.9384 | 0.5865 | 0.391
30 | 13.6 | 24 | 7 | 0.56667 | 1.7647 | 2.5 | 0.089911 | 0.053947 | 0.033717 | 0.022478
29 | 29.4 | 24 | 7 | 1.225 | 0.81633 | 2.5 | 0.19437 | 0.11662 | 0.072888 | 0.048592
33 | 77.9 | 24 | 10 | 3.2458 | 0.30809 | 2.5 | 0.73572 | 0.44143 | 0.2759 | 0.18393 |  | 1
34 | 51 | 24 | 6 | 2.125 | 0.47059 | 2.5 | 0.289 | 0.1734 | 0.10838 | 0.07225 |  | 2
34 | 27.2 | 24 | 6 | 1.1333 | 0.88235 | 2.5 | 0.15413 | 0.09248 | 0.0578 | 0.038533 |  | 3
38 | 13.6 | 24 | 9 | 0.56667 | 1.7647 | 2.5 | 0.1156 | 0.06936 | 0.04335 | 0.0289
37 | 30.6 | 24 | 9 | 1.275 | 0.78431 | 2.5 | 0.2601 | 0.15606 | 0.097538 | 0.065025
46 | 152 | 24 | 10 | 6.3333 | 0.15789 | 2.5 | 1.4356 | 0.86133 | 0.53833 | 0.35889 |  | 6
45 | 59.5 | 24 | 6 | 2.4792 | 0.40336 | 2.5 | 0.33717 | 0.2023 | 0.12644 | 0.084292
50 | 280 | 24 | 9 | 11.6667 | 0.085714 | 4 | 2.38 | 1.428 | 0.8925 | 0.595
50 | 120 | 24 | 9 | 5 | 0.2 | 2.5 | 1.02 | 0.612 | 0.3825 | 0.255
39 | 170 | 24 | 12 | 7.0833 | 0.14118 | 4 | 1.9267 | 1.156 | 0.7225 | 0.48167
41 | 23.8 | 24 | 14 | 0.99167 | 1.0084 | 2.5 | 0.31469 | 0.18881 | 0.11801 | 0.078672

## Fontes
6622 | 1 | 30 | Banho 01 | 30
6624 | 1 | 80 | Banho 01 | 80
6622 | 1 | 30 | Banho 02 | 30
6623 | 1 | 60 | Banho 02 | 60
6681 | 2 | 85 | Cozinha + jantar | 170
6623 | 1 | 60 | Cozinha + jantar | 60
6622 | 1 | 30 | Cozinha + jantar | 30
6692 | 2 | 299.05 | Estar | 598.1
6623 | 1 | 60 | Estar | 60
6624 | 1 | 80 | Externo porta principal | 80
6692 | 2 | 299.05 | Externo floreira leste | 598.1
6692 | 2 | 299.05 | Externo floreira noroeste | 598.1
6689 | 2 | 150 | Garagem | 300
6623 | 1 | 60 | Hall Intimo | 60
6689 | 2 | 150 | Hall Intimo | 300
7002 | 5 | 105 | Hall Superior | 525
7002 | 1 | 105 | Lavabo | 105
1022 | 1 | 75 | Lavabo | 75
6681 | 1 | 85 | Lavanderia | 85
6623 | 1 | 60 | Lavanderia | 60
6689 | 1 | 150 | Office | 150
6622 | 1 | 30 | Office | 30
6689 | 2 | 150 | Sauna | 300
1021 | 1 | 70 | Sauna | 70
6689 | 1 | 150 | Suíte 02 | 150
6681 | 1 | 85 | Suíte 02 | 85
6623 | 1 | 60 | Suíte 02 | 60
7002 | 2 | 105 | Suíte master | 210
7010 | 1 | 150 | Suíte master | 150
7010 | 1 | 150 | Suíte master | 150
6692 | 1 | 299 | Suíte master | 299
6681 | 1 | 85 | Suíte master | 85
6623 | 1 | 60 | Suíte master banho | 60
1022 | 1 | 75 | Suíte master banho | 75
7002 | 1 | 105 | Suíte master banho | 105
|  | 5883.3 |  | 5883.3